SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

453-2

INSTALACJE C.O.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	70

1.1.	Przedmiot ST	70

1.2.	Zakres stosowania ST	70

1.3.	Zakres robót objętych ST	70

1.4.	Określenia podstawowe	70

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	71

2.	MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	71

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	71

2.2. Materiały dotyczące instalacji grzewczej	72

3.	SPRZĘT	74

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	74

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.	74

4.	TRANSPORT	74

4.1. Przewody i kształtki	74

4.2. Grzejniki	75

4.3. Armatura	75

4.4. Izolacja termiczna	75

5.	WYKONANIE ROBÓT	75

5.1. Ogólne zasady wykonania robót	75

5.2. Roboty przygotowawcze	76

5.3. Roboty montażowe instalacji	76

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	77

6.1. Ogólne zasady	77

6.2. Kontrola, pomiary i badania	77

6.3. Próby szczelności instalacji c.o.	78

7.	ODBIÓR ROBÓT	78

7.1. Ogólne zasady	78

7.2. Odbiór końcowy	79

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	79

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	79

8.2. Wartość ryczałtowa wykonania instalacji	79

9.	DOKUMENY ODNIESIENIA	82

9.1. Ogólne	82

9.2. Normy	82

9.3. Inne dokumenty i instrukcje	84

453-2 INSTALACJA C.O.

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w związku z projektem aranżacji wnętrza i remontu pomieszczeń 201 i 216 w budynku biurowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45331000-6 |  | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |
|  |  | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

-	remont instalacji c.o.,

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 2.2. Materiały dotyczące instalacji grzewczej

| W.06.00 | Instalacja centralnego ogrzewania |
| --- | --- |
| W.06.01 | Przewody instalacji centralnego ogrzewania |  | PN10, t=950C | Rura wielowarstwowa stabilizowane mechanicznie przez włókno szklane wtopione w środkową warstwę z polipropylenu łączona przez polifuzje termiczną, układana w bruździe ściennej oraz w poziomych odcinkach wraz z przejściami przez przegrody budowlane, wraz z wszystkimi niezbędnymi kształtkami, kolankami, redukcjami, złączkami siodłowymi itd, systemem mocowania, przejściówkami do montażu armatury, obejmami z podkładkami gumowymi. W kanałach technicznych przewody montować na profilach zgodnie z propozycją w części rysunkowej projektu. |  |  |  |  |
| W.06.02 |  | jw. | Dn15/ 20×2.8 | przewody jw. | m | 57 |  |  |
| W.06.03 |  | jw. | Dn32/ 32×4.4 | przewody jw. (piony w pomieszczeniu do odtworzenia) | m | 12 |  |  |
| W.06.04 | wąż elastyczny |  | PN10, t=950C | wąż elastyczny w osnowie stalowej, dł. Lmax=0,6m do podłączenia grzejników kanałowych umożliwiających ich serwisowanie. | szt. | 8 |  |  |
| W.06.05 | grzejnik płytowy | CV33/400/ 1,3m lewy | PN10, 85/65°C | Grzejnik stalowy płytowy montowany na szelkach do ściany, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne. Otwory podłączeniowe z gwintem wewnętrznym GW1/2". (Grzejnik wyposażony jest we wkładkę zaworową z nastawą wstępną z głowicą termostatyczną oraz przyłącze kątowe do ściany z funkcją odcięcia przypływu lub spustu wody). | kpl | 1 |  |  |
| W.06.06 | grzejnik płytowy | CV33/400/ 1,2m prawy | PN10, 85/65°C | Grzejnik stalowy płytowy montowany na szelkach do ściany, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne. Otwory podłączeniowe z gwintem wewnętrznym GW1/2". (Grzejnik wyposażony jest we wkładkę zaworową z nastawą wstępną z głowicą termostatyczną oraz przyłącze kątowe do ściany z funkcją odcięcia przypłytu lub spustu wody). | kpl | 1 |  |  |
| W.06.07 | grzejnik kanałowy | Purmo Aquilo F2C 24/11/100 | PN10, 80/65°C Q=1500W PE:11W/230V, Szer=24cm, wys=11cm, dl=100cm | Grzejnik kanałowy z wentylatorem wspomagającym wraz z kompletem materiałów montażowych i włącznikiem wentylatora, kolor zewnętrznego grilla do określenia przez architekta wnętrz. Od strony plenum grzejnik zaizolowany płytą styropianową twardą o grubości min 40mm i obudowany płytą GK 12mm, krawędzie obudowy uszczelnione. | kpl | 1 |  |  |
| W.06.08 | grzejnik kanałowy | Purmo Aquilo F2C 24/11/60 | PN10, 80/65°C Q=880W PE:11W/230V, Szer=24cm, wys=11cm, dl=60cm | Grzejnik kanałowy z wentylatorem wspomagającym wraz z kompletem materiałów montażowych i włącznikiem wentylatora, kolor zewnętrznego grilla do określenia przez architekta wnętrz. Od strony plenum grzejnik zaizolowany płytą styropianową twardą o grubości min 40mm i obudowany płytą GK 12mm, krawędzie obudowy uszczelnione. | kpl | 3 |  |  |
| W.06.09 | zawór termostatyczny z głowicą | RA-N-K | Dn15 | Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, typ RA-N-K, wykonanie standardowe (z nyplem standardowymi) w komplecie z głowicą termostatyczną gazową. | kpl | 4 |  |  |
| W.06.10 | zawór odcinający | RLV-S-K | Dn15 | Zawór odcinający kątowy, z możliwością spustu wody, typ RLV-S-K, montowany na gałązkach powrotnych grzejników, umożliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. | kpl | 4 |  |  |
| W.06.11 | odpowietrzacz automatyczny | Instal | Dn15 | Odpowietrzacz automatyczny z zaworem stopowym, gwintowany. | kpl | 4 |  |  |

# SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.

- Samochód dostawczy do 0,9t

- Samochód samowyładowczy   5t

# TRANSPORT

## 4.1. Przewody i kształtki

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż:

- 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody

- 1,5m dla pozostałych rur

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż:

- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych

- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze

- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach

- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych

## 4.2. Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

## 4.3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

## 4.4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji c.o. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

### Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,

- lokalizacja urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

- wytyczenie trasy przyłącza

- demontaże istniejących elementów

## 5.3. Roboty montażowe instalacji

Parametry istniejącej instalacji grzewczej: tz/tp = 85/65oC.

Projektuje się grzejnik stalowy płytowy z powierzchniami konwekcyjnymi wyposażony w zawór termostatyczny z  nastawą wstępna oraz głowice termostatyczną.

Projektuje się grzejniki do montażu podłogowego, wyposażone w wentylator wspomagający, wyposażone w zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczne. Nastawy wstępne zaworów należy odtworzyć z nastaw na istniejących grzejnikach lub odtworzyć z istniejących kryz po zdemontowaniu zaworów przygrzejnikowych podlegających wymianie.

Armatura oraz grzejniki stosowane w instalacji musi spełniać warunek ciśnienia nominalnego Pn=1,0MPa oraz temperatury dopuszczalnej Tmax = 100oC.

Piony w pomieszczeniu należy prowadzić w bruzdach, w miejscach przyłączenia grzejników do pionów wykonać wnęki z zaworami odcinającymi grzejniki o głębokości do 150mm, maskowane drzwiczkami rewizyjnymi.

Wszystkie rurociągi wykonane z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z wkładką stabilizującą Pn=1,6MPa. Łączenie elementów poprzez zgrzewanie (polifuzję termiczną) bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów. Zabrania się stosowania różnych dostawców dla rur i kształtek.

Grzejniki kanałowe podłączać za pośrednictwem węży elastycznych w osnowie stalowej.

Piony instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego prowadzone w bruzdach należy osłaniać rurami osłonowymi typu “peszel”, dopuszcza się także ochronę przy pomocy tektury falistej typu. Minimalna grubość warstwy tynku osłaniającej rurociągi wynosi 4cm I powinna ona być wzmocniona siatką tynkarska.

Odległość mocowania przewodów instalacji ogrzewczych zgodnie z wymaganiami producenta.

Gałązki do grzejników prowadzić w bruzdach.

Izolacja. Dopuszcza się nie izolowanie poziomych odcinków instalacji przebiegających wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń ze względu na ich znaczenie przy ogrzewaniu w/w pomieszczeń.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II, „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Uruchomienia wszystkich urządzeń będzie dokonane zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi producentów poszczególnych urządzeń. W pierwszym okresie eksploatacji należy możliwie często dokonywać badań jakościowych wody uzdatnionej.

Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczyć poprzez tymczasowe zaślepki zabezpieczające przed wprowadzeniem ciał obcych.

Wykonawca jest zobowiązany do płukania wykonanej instalacji, aby wyeliminować zanieczyszczenia, które odłożyły się w trakcie wykonywania robót. Płukanie instalacji wykonać przepuszczając wodę przez instalacje przez okres co najmniej 4 godzin (ewentualnie o temperaturze od 50°C do 60°C). Następnie powtórzyć kilka razy płukanie w celu całkowitego uwolnienia instalacji od zanieczyszczeń. Płukanie wykonać co najmniej cztery razy pod kontrolą osoby oddelegowanej przez Kierownictwo Budowy. Jeśli po czwartym płukaniu woda nie będzie czysta, czynność kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, przeprowadzić próby szczelności zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej kolejności: próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa) wodą o ciśnieniu 0,5MPa+0,2MPa =0,7MPa, próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. Odbioru instalacji dokonuje Komisja Odbioru Robót.

Uzgodnić ze właścicielem budynku ewentualną konieczność uzupełnienia zładu o stosowane w instalacji inhibitory w związku z niewielkim zwiększeniem pojemności instalacji centralnego ogrzewania wynikającym z modernizacji.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji c.o. odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenażu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

#### Instalacja c.o.

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

## 6.3. Próby szczelności instalacji c.o.

Instalację c.o. należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji.

# ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

## 7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu .

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9

## 8.2. Wartość ryczałtowa wykonania instalacji

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

##### Przewody:

##### Kwota ryczałtowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów,

- wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów,

- przecinanie, ukosowanie i gięcie rur,

- zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych,

##### Kwota ryczałtowa montażu przewodów z rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD KAN therm press” lub równoważne obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,

- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów

- założenie tulei ochronnych,

- cięcie tulei ochronnych,

- ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania,

Izolacje:

##### Kwota ryczałtowa izolacji z pianki poliuretanowej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- montaż według instrukcji producenta

##### Kwota ryczałtowa czyszczenia przewodów obejmuje:

- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

##### Kwota ryczałtowa otłuszczenia przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł,

##### Kwota ryczałtowa malowania przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką,

- malowanie elementów,

Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze itp.

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek rur,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworów równoważących o połączeniach gwintowanych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek rur,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek rur,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogranicznika przepływu, zawór mieszającego termostatycznego, antyskażeniowego, spustowego, regulacji ciśnienia obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Kwota ryczałtowa montażu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

- założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy

##### Kwota ryczałtowa montażu rozdzielacza obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca, ustawienie rozdzielacza z wypoziomowaniem,

- przyspawanie kołnierzy do króćców przyłącznych,

- dopasowanie i założenie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

Pozostały osprzęt:

##### Kwota ryczałtowa montażu filtra osadnikowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ustawienia filtra i obsadzenie uchwytu,

- wiercenie otworu w ścianie i obsadzenie uchwytu,

- przecięcie rur, usunięcie gratu i kalibrowanie,

- przygotowanie i lutowanie złączy,

- ustawienie filtru i nakręcenie dwuzłączek z uszczelnieniem gwintu,

- zamocowanie uchwytu śrubami,

##### Kwota ryczałtowa montażu pompy obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- montaż według instrukcji producenta,

- sprawdzenie armatury,

##### Kwota ryczałtowa montażu grzejnika konwektorowego, panelowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków,

- wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych,

- zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

##### Kwota ryczałtowa próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- uruchomienie instalacji c.o,

- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur,

##### Kwota ryczałtowa płukania instalacji c.o. obejmuje:

- napełnienie instalacji wodą z wodociągu,

- utrzymanie przepływu wody,

- wypuszczenie wody z instalacji,

##### Kwota ryczałtowa próby szczelności instalacji c.o. obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych,

- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia,

- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

# DOKUMENY ODNIESIENIA

## 9.1. Ogólne

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Normy

- PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN.

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

- PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

- PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności.

- PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

- PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

- PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.

- PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania.

- PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych.

- PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.

- PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

- PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

- PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania.

- PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.

- PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania.

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.

- PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.

- PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.

- PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych.

## 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

-	Przepisy i wymagania SANEPID.